Melilla, 20 de mayo de 2015.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 21-2015 (23/05/15 – 29/05/15)

## Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 4.

La clase hidrológica para la semana 21 es 4, situación que cambiará a clase 3 por las siguientes 3 semanas de no ocurrir lluvias.

Corresponde aplicar CAR99.

Se utiliza la política de operación de largo plazo 1329, con WTI a 50 U$S/barril, el mantenimiento de CB6 reubicado en setiembre-octubre de 2015 y los factores de planta de la eólica ajustados.

También se utiliza la política de operación de largo plazo preliminar 1349, con WTI a 56 U$S/barril, plan de expansión eólica, fotovoltaica y proyección de la demanda ajustadas, las unidades de vapor de CB indisponibles  y sin importación hasta Set. 2016.

## Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 20 es aproximadamente 76.44 m (stock 4: 75.38 m a 76.56 m).

Se utiliza la siguiente política de largo plazo:

- 1329: reprogramación PES noviembre 2014 – abril 2015

  - Se asume el precio de referencia WTI del barril de petróleo a 50 US$/barril

  - La 6ta unidad sale para un mantenimiento de 2 meses durante setiembre – octubre de 2015 por ajustes al PAM de octubre 2014.

  - Se ajustaron los factores de planta de la eólica (promedio anual de energía generada sobre instalada cercana al 38%).

  - Resto de las hipótesis igual a la política 1324.

También se corren los casos con la siguiente política de largo plazo preliminar:

- 1349: PES mayo – octubre 2015 (PRELIMINAR 2015-05-03 versión 2)

  - Se asume el precio de referencia WTI del barril de petróleo a 56 US$/barril

  - Se actualiza el plan de expansión eólica a mayo.

  - Unidades de vapor de Central Batlle indisponibles (5a hasta mayo de 2016 y 6ª hasta noviembre de 2015).

  - Sin importación hasta Set. 2016.

  - Proyección de la demanda actualizada en mayo de 2015.

  - Resto de las hipótesis sin mayores cambios respecto a 1329.

Estos casos se corrieron en EDF y en SimSEE. Siguen tablas con los valores del agua correspondientes (corridas con EDF):

## Información Hidrometeorológica.

### APORTES: Sin lluvias

## Indicadores.

## Clase Hidrológica.

Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica.

Para la semana 21 se analiza un escenario sin lluvias (de hidrógrafos de DNC para Río Negro y CTM para Salto Grande). Para las semanas posteriores, en el caso de Salto Grande se tomó  90% de confianza.

Caso sin lluvias:

## Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

### Riesgo de vertimiento

La cota inicial de Terra para la semana 21 es aproximadamente 76.44 m.

### Confianza de la CAR

En la semana 20 se aplicó CAR99.

La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 76.4m. Corresponde aplicar CAR99.

En caso de despacho a pleno de Terra, sin lluvias adicionales se tiene la siguiente evolución:

## Demanda

## Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)

### Datos de agentes UTE

En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.

No se dispone de nueva fecha para los trabajos de mantenimiento sobre los interruptores de 500kV.

### Otros Agentes

No se presentan.

### Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)

Centrales hidráulicas:

Centrales térmicas:

Disponibilidades térmicas:

### Autoproductores y Generación distribuida

En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período en el MP de OPERGEN.

Potencia firme en MW (100 % disponible):

Potencia generada por Generadores Distribuidos:

## Intercambios con países interconectados

Importación a través de Rivera: no se representa

## Costos variables modelos

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 05/05/15, según información suministrada por ANCAP.

Los valores de los combustibles estacionales a partir de la semana 21 corresponden a la segunda versión preliminar de la PES 2015-05-3.

## Representación de la falla

## Análisis a realizar

### Optimización (MP)

Se corre un caso sin lluvias, tanto con la estacional vigente como con la versión preliminar de la PES de mayo de 2015.

En el modelo SimSEE, en el MP como en la PES preliminar se fija la cota mínima operativa de Terra en 72.3m.

### Simulación (CP)

Idem Optimización.

## Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.

## Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

## Observaciones y comentarios

Para el SimSEE, a solicitud de ADME se usa la versión v105c_Tranquera.