## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 05 de 2016 V1
1
1
29/01/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
29/01/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 04/16
Durante la semana el despacho ha sido con los generadores distribuidos y Bonete a pleno, Palmar para cota de 40.0m y Salto Grande cerrando la demanda.
El sábado puntualmente se despacharon algunas unidades térmicas para Argentina.
Durante la semana se han estado realizando pruebas de la conversora de Melo con dirección Uruguay – Brasil. Se realizaron algunas pruebas menores y se realizo la prueba de 24 horas a potencia máxima. Se encontraron algunos problemas que resta resolver
Durante la prueba se tomo potencia de Salto Grande con permiso de CAMMESA con el fin de reducir el costo de la misma.
GALOFER se debió despachar forzado por sobrecarga del TI de la linea Treinta y Tres Arbolito
Se han producido algunas lluvias menores en la cuenca del río Uruguay que subieron levemente los aportes. En río Negro no se produjeron precipitaciones
La demanda fue muy similar a la prevista

## Slide 4: Perspectivas para la semana 05
La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:
  Río Uruguay, CTM informa para la semana entrante aportes del orden de 2.450 m3/s con y sin lluvias.
  Río Negro, todas las centrales estarán con vertederos cerrados.
Las temperaturas previstas no son tan altas como las que se han venido registrando por lo que se espera que la demanda retome los valores que tenía antes de la ola de calor que produjo importantes aumentos en la misma.
Existe una fuerte discrepancia en relación a los pronósticos de precipitaciones, CPTEC prácticamente no informa precipitaciones aunque EPAGRI e INMET informa precipitaciones muy abundantes en particular para las cuenca inmediata y media del río Uruguay y para la cuenca alta de Terra con acumulados superiores a los 150 mm.
Quedan algunas pruebas a realizarse en la conversora de Melo las que no tienen fecha de realización aún.

## Slide 5
Modelos
Comentarios
MP/CPC
  Libre, despacha Terra a pleno y vertiendo, Baygorria a pleno, Palmar hasta pleno y Salto Grande cierra la demanda. Obtiene cotas de 38.8 y 34.9 m en Palmar y Salto Grande respectivamente. No despacha térmico.
  Idem caso anterior pero sin verter Terra, realiza un despacho similar pero obtiene cotas de 38.9m y 34.8 m para Palmar y Salto Grande respectivamente.
SimSee
  Caso Libre, despacha Terra a pleno sin verter, Baygorria a pleno, Palmar hasta pleno y Salto Grande cierra la demanda. Obtiene cotas de 38.6 y 35.0 m en Palmar y Salto Grande respectivamente. Despacha motores no a pleno con potencia media de 35 MW.
Mensual
  No presenta interés en la presente semana.
  NOTA: se actualizaron las corridas de los modelos con las cotas actualizadas luego de la energía utilizada en las pruebas no presentando resultados cualitativamente diferentes

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente:
    Auto despachados.
    Terra a pleno
    Palmar hasta pleno
    Salto Grande cierra la demanda

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
29/01/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda
Mas térmico por pruebas con Brasil
Mas SG por pruebas con Brasil

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsiones de generación eólica fecha 22/1/16

## Slide 15: Previsiones programación diaria desde 22/1 al 29/1

## Slide 16: Previsiones programación diaria desde 22/1 al 29/1

## Slide 17: Previsiones programación diaria desde 22/1 al 29/1

## Slide 18: Previsiones programación diaria desde 22/1 al 29/1

## Slide 19: Previsiones programación diaria desde 22/1 al 29/1

## Slide 20: Previsiones programación diaria desde 22/1 al 29/1

## Slide 21: Previsiones programación diaria desde 22/1 al 29/1

## Slide 22: Previsiones programación diaria desde 22/1 al 29/1

## Slide 23: PRONOSTICOS SEMANA 05/16

## Slide 24: Semana próxima
24
29/01/2016
24

## Slide 25
Previsión temperaturas (Forecca, viernes)

## Slide 26
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 27
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 28
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 29
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 30
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 31
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 32
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 33: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 34: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 36: Programación semanal 2016-05
36
29/01/2016
36
Notes: 36

## Slide 37: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 38: MODELOS

## Slide 39: Mediano plazo

## Slide 40: Caso libre, escenario sin lluvias con cotas actualizadas con pruebas de conversora

## Slide 42: SimSEE, caso con Terra a pleno y cotas ajustadas con pruebas de conversora

## Slide 44: Programa de generación de la semana 05/16:
44
29/01/2016
44

## Slide 45: Programa semanal (jueves)

## Slide 46: Datos energéticos diarios

## Slide 47: Datos hidráulicos diarios

## Slide 48: Principales trabajos en la red