Melilla, 04 de marzo de 2015.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 10-2015 (07/03/15 – 13/03/15)

## Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 7.

La clase hidrológica para la semana 10 es 5, situación que se prevé continúa por las 3 semanas siguientes.

Corresponde aplicar CAR98, aunque las cotas se encuentran en zona de optimización.

Se utiliza la política de operación de largo plazo 1329, con WTI a 50 U$S/barril, el mantenimiento de CB6 se reubicó en setiembre-octubre de 2015 y se ajustaron los factores de planta de la eólica.

Si bien corresponde actualizar los precios de los combustibles y costos variables de las unidades térmicas, no se han recibido, a la hora de publicar este informe, los datos de ANCAP. Se espera disponer de la información para mañana jueves.

## Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 9 es aproximadamente 79 m (stock 7: 78.57 m a 79.43 m).

Se utiliza la siguiente política de largo plazo:

- 1329: reprogramación PES noviembre 2014 – abril 2015

  - Se asume el precio de referencia WTI del barril de petróleo a 50 US$/barril

  - La 6ta unidad sale para un mantenimiento de 2 meses durante setiembre – octubre de 2015 por ajustes al PAM de octubre 2014.

  - Se ajustaron los factores de planta de la eólica (promedio anual de energía generada sobre instalada cercana al 38%).

  - Resto de las hipótesis igual a la política 1324.

Estos casos se corrieron en EDF y en SimSEE. Sigue tabla con los valores del agua correspondientes (corridas con EDF):

## Información Hidrometeorológica.

## APORTES: Sin lluvias

## APORTES: Con lluvias

## Indicadores.

### Clase Hidrológica.

Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica.

Para la semana 10 se analiza un escenario sin lluvias (de hidrógrafos de DNC para Río Negro y CTM para Salto Grande) y otro con lluvias (de hidrógrafos de DNC para Río Negro y Salto Grande). Para las semanas posteriores, en el caso de Salto Grande se tomó  90% de confianza.

Caso sin lluvias:

Caso con lluvias:

## Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

### Riesgo de vertimiento

La cota inicial de Terra para la semana 10 es aproximadamente 79m.

### Confianza de la CAR

En la semana 9 no se aplicó CAR.

La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 79m. Corresponde aplicar CAR98, sin embargo las cotas de Terra están en zona de optimización.

Sin lluvias adicionales se tiene:

La CAR se recalculó sobre la base de las hipótesis de la Programación Estacional en uso (política 1329) con los siguientes ajustes (atendiendo a que por ser esta una herramienta de seguridad de suministro se utilizan hipótesis conservadoras en cuanto al respaldo del sistema):

- Disponibilidad fortuita de CB5 35% y de CB6 60%, para todo el horizonte de cálculo.

- Se pospone la entrada a la explotación industrial del Ciclo Combinado de UTE, según las últimas proyecciones de HYUNDAI la primer turbina entraría el 15/2/16 y la segunda 15/3/16, combinándose el ciclo en la semana 39 de 2016.

- Se supone que las APRs continúan respaldando el sistema, saliendo 4 unidades al entrar la primer turbina del Ciclo Combinado y el resto al entrar la segunda.

- No se considera importación hasta la semana 39 de 2015, a partir de ahí se consideran 70MW en invierno y 130MW disponibles fuera del invierno.

- Se actualiza la expansión eólica según estimaciones recibidas en febrero de 2015:

Los parques Artilleros, Arias, Pampa, Valentines, Palomas, Kiyú, Talas del Maciel I y Maldonado II atrasan sus fechas de entrada respecto a la PES en uso y el parque Nuevo Pastorale deja de ser tenido en cuenta. Se incorporan algunos parques chicos (10MW) que irían al SPOT y muestran dinamismo.

## Demanda

## Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)

### Datos de agentes UTE

En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.

No se dispone de nueva fecha para los trabajos de mantenimiento sobre los interruptores de 500kV.

### Otros Agentes

Montes del Plata realizará una parada por mantenimiento entre 15/3 y el 26/3.

### Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)

Centrales hidráulicas:

Centrales térmicas:

Disponibilidades térmicas:

### Autoproductores y Generación distribuida

Representación en el modelo MP: se actualizaron los valores el 04/03/2015 de acuerdo a la nueva fecha de entrada en servicio prevista para el parque eólico Artilleros.

En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período.

Potencia firme en MW (100 % disponible):

Del 15/3 al 26/3 Montes del Plata tiene previsto un mantenimiento por lo cual no inyectará energía a la red.

Potencia generada por Generadores Distribuidos:

### Intercambios con países interconectados

Importación a través de Rivera: no se representa

### Costos variables modelos

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 19/02/15, según información suministrada por ANCAP.

En el costo de la 5ta unidad de Central Batlle que se presenta en la tabla se consideran las limitaciones sobre la presión en la caldera. El costo variable con datos históricos de potencia y consumo específico (Ce), para una potencia de 77 MW y Ce = 283.84 g/kWh con el Fuel Oil actual a 333.3 U$S/ton, es 108.1 U$S/MWh.

## Representación de la falla

## Análisis a realizar

### Optimización (MP)

Se corre un caso sin lluvias y un caso con lluvias.

### Simulación (CP)

Idem Optimización.

## Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.

## Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

## Observaciones y comentarios

Se usa la versión v4.40_garza para el SimSEE.