Melilla, 19 de octubre de 2016.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 43 - 2016 (22/10/16 – 28/10/16)

## Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 8.

La clase hidrológica para la semana 43 es 3, pasando a clase 4 en la semana 44 sin lluvias adicionales.

## Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 42 es aproximadamente 79.7 m (stock 8: 79.44m a 80.24m).

Se utiliza la siguiente política de largo plazo:

- PES Mayo – Octubre 2016 SimSEE v113_Carqueja (caso 1B) con costos del petróleo indexado según proyecciones EIA y variables de estado hidrológico separadas para Salto Grande y Río Negro.

- EDF política 1381, PES Mayo – Octubre 2016 (2016-05-1, caso 1B) con precio de referencia WTI del barril de petróleo a 35 US$/barril.

Principales hipótesis:

  - Se actualiza el plan de expansión eólica y solar a Abril.

  - Se actualiza el cronograma de entrada previsto para el Ciclo Combinado: entrada en servicio 15/1/17 para la primera turbina y la segunda turbina tres meses más tarde. Se prevé la combinación del ciclo para el 15/2/2018.

  - Unidades de vapor de Central Batlle: indisponibles por todo el periodo

  - CTR Unidad 1 indisponible por todo el periodo

  - Importación desde Argentina fuera de semanas de verano e invierno, hasta 200 MW con disponibilidad 65% y costo Falla1 – 1 USD/MWh.

  - Importación desde Brasil a través de Melo limitada a 200 MW durante 2016, precio según CEGH que involucra PLD de Brasil (cuando PLD por debajo de 145 USD/MWh y con un sobrecosto de 300 USD/MWh).

  - Proyección de la demanda actualizada en Abril de 2016.

Siguen los valores del agua correspondientes (corridas con EDF):

## Información Hidrometeorológica.

### APORTES SIN LLUVIAS:

## Indicadores.

## Clase Hidrológica.

Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica.

Se analizan escenarios sin y con lluvias. Para la semana 43 se toman Hidrógrafos de DNC para el Río Negro y Datos Diarios Definitivos del 19-10-2016 enviados por CTM para Salto Grande. Para las semanas posteriores, se tomó  90% de confianza.

Caso sin lluvia:

## Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

### Riesgo de vertimiento

La cota inicial de Terra para la semana 43 es aproximadamente 79.7 m.

### Confianza de la CAR

Para la semana 42 no aplicó CAR.

La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 79.7 m. No corresponde aplicar CAR.

Considerando un despacho a pleno de la Central con limitaciones en la unidad 4 por vibraciones, se obtiene la siguiente evolución de la cota:

## Demanda

## Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)

### Datos de agentes UTE

En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.

### Otros Agentes

UPM estará fuera de servicio desde el 23/09/2016 al 10/12/2016 y

BIOENER fuera de servicio por mantenimiento del 01/10/2016 al 31/10/2016

### Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)

Centrales hidráulicas:

Centrales térmicas:

Disponibilidades térmicas:

A los efectos de la programación semanal, la potencia nominal de las máquinas de PTA (unidades 1 a 6) se reduce a 42 MW por máquina, es decir 252 MW en total (en lugar de 288 MW).

### Autoproductores y Generación distribuida

En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período en el MP de OPERGEN.

Potencia firme en MW (100 % disponible):

Potencia generada por Generadores Distribuidos:

## Intercambios con países interconectados

Importación a través de Rivera: no se representa

## Costos variables modelos y representación de la falla

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 04/10/16, según información suministrada por ANCAP.

## Análisis a realizar

### Optimización (MP)

Se corre un caso sin lluvias limitando la cota de Bonete a 80 m.

### Simulación (CP)

Ídem Optimización.

## Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.

## Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

## Observaciones y comentarios

No hay.