Melilla, 11 de marzo de 2015.

HIPÓTESIS Y ESCENARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana 11-2015 (14/03/15 – 20/03/15)

## Resumen.

Se prevé que Terra cierre la semana en stock 7.

La clase hidrológica para la semana 11 es 5, situación que se prevé continúa por las 3 semanas siguientes.

Corresponde aplicar CAR98, aunque las cotas se encuentran en zona de optimización.

Dadas las dificultades ocurridas en las últimas semanas en el arranque de las unidades turbo-vapor de central Batlle, se modifica la disponibilidad fortuita en los modelos para la 6ta unidad a  35% (valor obtenido en el último periodo en que la central fue convocada).

Se utiliza la política de operación de largo plazo 1329, con WTI a 50 U$S/barril, el mantenimiento de CB6 se reubicó en setiembre-octubre de 2015 y se ajustaron los factores de planta de la eólica.

## Política de Operación de Largo Plazo.

La cota de Terra prevista para el final de la semana 10 es aproximadamente 78.73 m (stock 7: 78.57 m a 79.43 m).

Se utiliza la siguiente política de largo plazo:

- 1329: reprogramación PES noviembre 2014 – abril 2015

  - Se asume el precio de referencia WTI del barril de petróleo a 50 US$/barril

  - La 6ta unidad sale para un mantenimiento de 2 meses durante setiembre – octubre de 2015 por ajustes al PAM de octubre 2014.

  - Se ajustaron los factores de planta de la eólica (promedio anual de energía generada sobre instalada cercana al 38%).

  - Resto de las hipótesis igual a la política 1324.

Estos casos se corrieron en EDF y en SimSEE. Sigue tabla con los valores del agua correspondientes (corridas con EDF):

## Información Hidrometeorológica.

## APORTES: Sin lluvias

## Indicadores.

### Clase Hidrológica.

Se presenta en los siguientes cuadros la evolución de la clase hidrológica.

Para la semana 11 se analiza un escenario sin lluvias (de hidrógrafos de DNC para Río Negro y CTM para Salto Grande). Para las semanas posteriores, en el caso de Salto Grande se tomó  90% de confianza.

Caso sin lluvias:

## Despachos por calidad y seguridad de abastecimiento

### Riesgo de vertimiento

La cota inicial de Terra para la semana 11 es aproximadamente 78.7 m.

### Confianza de la CAR

En la semana 10 se aplicó CAR98.

La cota inicial de Terra para la semana a programar es aproximadamente 78.7m. Corresponde aplicar CAR98, sin embargo las cotas de Terra están en zona de optimización.

Sin lluvias adicionales se tiene:

## Demanda

Dado el apartamiento entre la demanda proyectada en la PES (curva amarilla continua) y los valores previstos por el modelo de demanda que se corre semanalmente (curva rosada punteada), en los modelos, tanto OPERGEN como SimSEE, se ajustaron las demandas de las 3 semanas siguientes a los valores previstos por el modelo semanal (curva rosada punteada).

## Parque generador uruguayo e intercambios (mediano plazo)

### Datos de agentes UTE

En el siguiente cuadro se presentan las indisponibilidades relevantes en el período analizado.

No se dispone de nueva fecha para los trabajos de mantenimiento sobre los interruptores de 500kV.

### Otros Agentes

Montes del Plata realizará una parada por mantenimiento entre 15/3 y el 26/3.

### Representación en el modelo de mediano plazo (UTE)

Centrales hidráulicas:

Centrales térmicas:

Disponibilidades térmicas:

### Autoproductores y Generación distribuida

Se actualizaron los valores de la representación en el modelo MP el 11/03/2015 de acuerdo a la nueva fecha de entrada en servicio prevista para el parque eólico Artilleros, pues de las medidas del sistema comercial se observa que el parque eólico no está generando a pleno.

Se modela Montes del Plata con una potencia firme de 60 MW a partir del 04/04/2015.

En el siguiente cuadro se muestran valores de la potencia media representada por período.

Potencia firme en MW (100 % disponible):

Del 15/3 al 26/3 Montes del Plata tiene previsto un mantenimiento por lo cual no inyectará energía a la red.

Potencia generada por Generadores Distribuidos:

### Intercambios con países interconectados

Importación a través de Rivera: no se representa

### Costos variables modelos

Los costos variables de las unidades térmicas se actualizaron el 04/03/15, según información suministrada por ANCAP.

En el costo de la 5ta unidad de Central Batlle que se presenta en la tabla se consideran las limitaciones sobre la presión en la caldera. El costo variable con datos históricos de potencia y consumo específico (Ce), para una potencia de 77 MW y Ce = 283.84 g/kWh con el Fuel Oil actual a 364.1 U$S/ton, es 116.9 U$S/MWh.

## Representación de la falla

## Análisis a realizar

### Optimización (MP)

Se corre un caso sin lluvias.

### Simulación (CP)

Idem Optimización.

## Mensuales

A los efectos de prever los consumos de combustible.

## Reservas estratégicas para cubrir el pico de demanda

Se cuenta con reservas suficientes para atender el pico.

## Observaciones y comentarios

Se usa la versión v4.40_garza para el SimSEE.